天津市管网叠压供水技术规程

Technical Standard Specification of Direct Network 
pressure-superposed water supply in Tianjin

DB/T29-173–2007
J 11016-2007

主编单位：天津市供水管理处
    批准部门：天津市建设管理委员会
 施行日期：2007年07月01日
    前言

管网叠压供水是一种新的二次供水技术，为适应天津市城市建设发展的要求，天津市供水管理处组织有关专家对观望叠压供水设备的推广应用进行了深入的研究，并组织编写《天津市管网叠压供水给水规程》。编写过程中，编制组在广泛调研、试点应用、认真总结吸取国内外实践经验与教训、多方征求意见的基础上制定本规程。
    本规程是指自来水二次供水中的管网叠压供水。
    本规程共分总则、术语与符号、设计规定与计算、管网叠压供水设备、电器与控制、验收和附录等八个章节，对天津市行政区域内管网叠压供水的技术要求作了规定。
    本规程由天津市建设管理委员会负责管理，天津市供水管理处负责具体技术内容解释。
    有关单位在执行该技术规定的过程中，如有需要修改、补充的意见与建议，请及时反馈给《天津市管网叠压供水技术规程》编制组（地址：天津市和平区贵州路100号；邮编：300070；联系电话：23549119），以供规程修订时参考。
   主编单位：天津市供水管理处
   主要起早人：张迎五 章崇伦 潘冠军 李志环

1  总 则
1.0.1  为规范我市管网叠压供水工程的建设，确保城市正常供水秩序和供水安全，制订本《天津市管网叠压供水技术规程》。
1.0.2  本规程适用于天津市行政区域内，新建、扩建、改建的公建、住宅等自来水二次供水中管网叠压供水工程的设计、设备要求、安装调试与验收。
1.0.3  再生水供水工程采用管网叠压供水方式时，可参照本规程相关条文执行。
1.0.4  下列标准所包含的条文，通过在本规程引用而构成本规程的条文。本规程出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规程的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 50015—2003《建筑给水排水设计规范》
GB 50242—2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB∕T 3797—2005《电气控制设备》
JG∕T 3009—1993《微机控制变频调速给水设备》
DB 29—69—2004《天津市二次供水工程技术标准》

2  术语与符号
2.1  术语
2.1.1  管网叠压供水  The direct network pressure -superposed water supply
是指管网叠压供水设备与供水管网直接连接，在供水管网压力的基础上直接进行加压的二次供水方式。
2.1.2  管网叠压供水设备（以下简称设备）  The direct network pressure -superposed water supply  equipment
是指由管路部分、防倒流污染部分、压力传感部分、水泵机组部分、流量计量部分、电气控制部分及根据需要设置的气压罐、稳流罐、常压水容器等部分组成的，能有效防止水质污染、能对水压、流量进行控制，通过水泵机组变频或工频运行，向用户供水的二次供水设备。
2.1.3  倒流污染  the  backwards  flow  pollution
是指由于管网叠压供水时，用户管网的水压高于市政管网供水压力，当设备停机时，造成的用户管网中的水倒流入市政供水管网的现象。
2.2 符号
P1——水泵出水口处标高至供水最不利配水点处标高的几何高差（m换算为MPa）；
P2——水泵出水口处至供水最不利配水点处的管道沿程水头损失及局部水头损失（m换算为MPa）；
P3——供水最不利配水点处应保证的最低供水压力值（MPa）；
P4——供水企业提供的市政供水管道的供水压力值（MPa）；
P5——设备正常运行时对市政供水管网吸水口处允许产生的降压值（MPa）；
P6——市政供水管道接入处至设备总进水阀门前的管道沿程水头损失及局部水头损失值（m换算为MPa）；
P7——设备总进水阀门前安装压力传感器（PJ）处的标高与市政供水管道接入处标高的几何高差（m换算为MPa）；
P8——水泵吸水口处压力传感器（PK）与设备总进水阀门前压力传感器（PJ）处的几何高差（m换算为MPa）；
P9——设备总进水阀门至水泵吸水口之间的管道及除污器、倒流防止器等的总水头损失值（MPa）；
P10——设备正常运行允许除污器水头损失的增加值（MPa）；
P11——水泵扬程计算值（m换算为MPa）；
PJ——设备总进水阀门前处的压力值（MPa）；
PK——水泵吸水口处实际可利用的供水压力值（MPa）；
PS——供水系统设计压力值（MPa）。

3  设计规定与计算
3.1  设计规定
3.1.1  选用管网叠压供水方式前，应考虑市政供水管网压力、实际可利用的供水压力、设备安装条件及整套供水系统的节能高效，并进行综合技术经济分析。
3.1.2  管网叠压供水时，居民住宅二次供水起始点宜为五层；公建二次供水起始点宜为室外地平以上13米 。 
3.1.3  设备吸水管应独立接自市政供水管网或小区环状管网。
3.1.4  设备吸水管所接的市政供水管网管径不应小于150ｍｍ。
3.1.5  设备吸水管管径的确定：
1  市政供水管网管径与所接设备吸水管管径之比不应小于3：1；
2  当小区环状管网双水路进水时，其环状管网管径与所接设备吸水管管径之比不应小于2：1；
3  设备吸水管管径不应大于100mm；
3.1.6  当设备吸水管接自小区环状管网时，应在与环状管网接口两侧安装阀门。
3.1.7  管网叠压供水系统应独立设置，不应同时为消防用水和再生水等用途供水。
3.1.8  当建筑物具备双水源、双电源时，管网叠压供水设备也应采用同等条件。
3.1.9  泵房应设置排水设施，当设置常压水容器时，泵房排水设施的设计能力应大于常压水容器最大溢流水量。
3.1.10  采用管网叠压供水时，可在倒流防止器后设旁通管，旁通管上应安装控制阀门与单向阀。
3.1.11  居民住宅总计量水表应与设备吸水管同径。
3.1.12  设备总进水阀门应设置在泵房内。
3.1.13  设备总进水阀门前和设备总出水阀门前应设置泄水阀。
3.1.14  建筑物内管网叠压供水系统供水立管的最高点应设置自动排气阀。
3.1.15  二次供水设施改造项目采用管网叠压供水时，应根据用户对水量、压力等需求，重新对原有供水管道系统进行复核，并选择适合的设备。
3.1.16  以下情况严禁设计采用管网叠压供水方式：
1  市政供水管网压力低于0.22MPａ的区域；
2  市政供水管网末梢或供水管网负荷过大的区域；
3  市政供水管网采用管网叠压供水密度过大的区域；
4  要求确保不间断供水的用户；
5  用水时间集中，瞬间用水量过大，且无有效技术保障措施的用户；
6  医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其他可能对公共供水造成污染危害的相关行业与用户。
3.2  设计计算
3.2.1  流量计算
1  供水系统设计流量的计算，应符合现行《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
2  选择水泵流量参数时，水泵吸水管流速不应大于1.5ｍ／ｓ。
3.2.2  压力计算
1  供水系统设计压力计算应满足供水最不利配水点处所需压力。
2  水泵吸水管与供水管的水力计算，应符合现行的《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定；
3  供水系统设计压力值应按下列公式计算：
PS=P1+P2+P3（3.2.2-1）
式中：
PS—供水系统设计压力值（MPa）；
P1—水泵出水口处标高至供水最不利配水点处标高的几何高差（m换算为MPa）；
P2—水泵出水口处至供水最不利配水点处的管道沿程水头损失及局部水头损失（m换算为MPa）；
P3—供水最不利配水点处应保证的最低供水压力值（m换算为MPa）。
4  设备总进水阀门前处压力值应按下列公式计算：
PJ= P4-P5-P6-P7（3.2.2-2）
式中：
PJ—设备总进水阀门前处的压力值（MPa）；
P4—供水企业提供的市政供水管道的供水压力值（MPa）；
P5—设备正常运行时对市政供水管网吸水处允许产生的降压值（≤0.02MPa）；
P6—市政供水管道接入处至设备总进水阀门前的管道沿程水头损失及局部水头损失值（m换算为MPa）；
P7——设备总进水阀门前安装压力传感器PJ处的标高与市政供水管道接入处标高的几何高差（m换算为MPa）。
5  水泵吸水口处实际可利用供水压力值应按下列公式计算：
PK=PJ-P8-P9-P10（3.2.2-3）
式中：
PK—水泵吸水口处实际可利用的供水压力值（MPa）。
P8—水泵吸水口处压力传感器（PK）与设备总进水阀门前压力传感器（PJ）处的几何高差（m换算为MPa）；
P9—设备总进水阀门至水泵吸水口之间的管道及除污器、倒流防止器等的总水头损失值（MPa）；
P10—设备正常运行允许除污器水头损失的增加值（0.01MPa）。
6  水泵扬程计算值应按下列公式计算：
P11=PS-PK （3.2.2-4）
式中：
P11—水泵扬程计算值（m 换算为MPa）；

4 .管网叠压供水设备
4.1  一般规定
4.1.1  设备应由管路部分、防倒流污染部分、压力传感部分、水泵机组部分、流量计量部分、电气控制部分，及根据需要设置的气压罐、稳流罐、常压水容器等部分组成。
4.1.2  设备应设计合理、节能、自动化程度高、操作简便、运行安全可靠。
4.1.3  设备按安装位置可分为：
1  室外式；
2  室内式。
4.1.4  设备按结构方式可分为：
1  整体式；
2  分体式。
4.1.5  设备按运行方式可分为：
1  变频式；
2  工频式。
4.2  水泵
4.2.1  选择水泵应遵循低噪声、环保、高效节能的原则，工作水泵应设置2台或2台以上，并按规定设置备用水泵；当用水量不均衡，且持续时间较长时，应配备与正常供水的水泵相匹配的适合低谷用水的气压罐或小流量水泵，其流量不宜大于单台工作泵流量的½。
4.2.2  水泵机组为变频调速控制时，水泵设计工况点应位于水泵特性曲线高效区右端，水泵调速比例不应低于0.75。
4.3  防倒流污染
4.3.1  在泵房内的设备吸水管上必须按水流方向依次明装总进水阀门、除污器、倒流防止器、软接头与控制阀门；其部件宜水平安装。
4.3.2  除污器应符合以下条件：
1  与所接管道同径；
2  滤网应采用不锈钢或铜材质，宜为20～40目；
3  滤网迎流面应光滑；有效过流总面积应大于管道通径面积的2～3倍。
4.3.3  倒流防止器应符合以下条件：
1  与所接管道同径；
2  空气隔断型；
3  低阻力，水头损失应≤0.03MPａ；
4  具有自动排水功能，排水时应有显示；
5  体积尺寸相对较小，安装简单易操作。
4.3.4  倒流防止器的排水阀不得与排水管、排水沟直接固定安装，应采用间接方式排水，排水管的出流口应向下，距地面距离应不小于150mm。
4.4  常压水容器
4.4.1  当设置常压水容器做管网叠压供水设备的储水设施时，储水容器应为环保型；其储水应参与连续循环供水或定时供水，连续循环供水或定时供水周期大于12小时时，应设置持续消毒设备。
4.4.2  当设备为工频供水时，应选用环保型高位常压水容器；容积大于4立方米时，应设置持续消毒设备。
4.5   材质
4.5.1  设备对供水水质不应产生污染。
4.5.2  设备的常压储水容器及焊接材料宜使用不锈钢材质，并应符合国家生活饮用水卫生标准的要求，其焊缝应进行酸洗钝化处理。
4.5.3 气压罐应采用隔膜式或气囊式，其材质应符合国家生活饮用水卫生标准。
4.5.4  水泵、阀门的过流部分、管道及其配件的材质均应符合国家生活饮用水卫生标准；严禁选用对水质造成污染或国家明令淘汰的产品。

5  电气与控制
5.1  一般规定
5.1.1  设备应有可靠的电源。
5.1.2  管网叠压变频供水应符合现行的《微机控制变频调速给水设备》JG/T3009的要求。
5.1.3  设备应能自动运行、手动运行及远程控制操作。
5.1.4  水泵应能互为备用，自动定时切换或手动切换。
5.1.5  具有人机对话功能的设备，对话界面应汉化、显示清晰、便于操作。
5.1.6  设备应能连接标准通讯接口，传输参数，实现上位机监控。
5.1.7  管网叠压变频供水时，压力控制误差不应大于0.01ΜΡa；人机对话界面显示的压力值精度应为0.01ΜΡa。
5.1.8  设备的电控柜（箱），应具有抗干扰能力。
5.2  安全保护
5.2.1  当倒流防止器持续排水时间超过1分钟时，设备应能报警，设备管理部门应及时进行处理。
5.2.2  当 PJ与PK差值大于设定差值0.01MPa时，设备应能报警，设备管理部门应对除污器进行清洗。
5.2.3  当PJ压力值低于设定控制压力值0.02MPa时，设备应报警，水泵机组应停止运行，或采用其它方式供水。当PJ压力值恢复到设定压力值时，设备能自动恢复运行。
5.2.4  设备应具有对超压、欠压、过流、缺相等故障的自检、报警与自动保护功能；对可恢复的故障，应能自动或手动消除，恢复正常运行。
5.2.5  设备应有可靠的接地保护，并符合现行的《电气控制设备》GB∕T3797的要求。
5.2.6   供水电控柜（箱）中不等电位的裸导体之间，以及带电的裸导体与金属零、部件或接地零、部件之间的电气间隙和爬电距离应符合现行的《电气控制设备》GB/T3797的要求。
5.3  压力与流量控制
5.3.1  在设备吸水管的总进水阀门前（PJ）、倒流防止器与水泵吸水口之间（PK）和水泵出水干管上（PS）均应安装压力传感器，以实现对设备运行状态的监控；安装条件应符合相关标准的规定。
5.3.2   在设备总出水干管上应安装流量计量装置，安装条件应符合相关标准的规定。
5.3.3  设备应能显示电压、电流、运行频率（变频）、供水流量设定值与实际值（每分钟流量平均值）、PJ、PK、PS压力设定值与实际值、水泵运行状态及设备故障（含倒流防止器持续排水超时）等。
5.3.4  设备吸水管处PJ压力值降至设定控制压力值（由现场调试确定）时，设备应自动减小供水流量运行，或采用水量调节装置供水方式运行。
5.3.5  设备总出水干管的流量不应大于设计的最大流量值，当超过设计最大流量值时，设备应报警并自动减小供水流量运行，或采用水量调节装置供水方式运行。
5.3.6   设备应能自动进行小流量运行控制。
5.3.7  设置旁通管时，当PK压力值达到设定的供水压力PS值时，水泵机组应自动停止运行，通过旁通管供水；当PS值达不到设定的供水压力值时，水泵机组应自动恢复运行。

6  安装与调试
6.1  安装要求
6.1.1  设备的泵房环境条件及安装布局应符合现行的《天津市二次供水工程技术标准》DB29—69的规定。
6.1.2  给水、排水工程的安装与施工应符合现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的要求。
6.1.3  设备的电源、配电设备、电气管线与水管路的布局、设置与安装应符合相关标准。
6.1.4  水泵机组及供水管道的安装应采取防震、防噪声措施，并应符合国家和地方相关标准的要求。
6.1.5  设备供水电控柜安装的底座平面距地面应不小于0.20m；供水电控箱下沿距地面应为1.50m。
6.2  调试要求
6.2.1  调试前，应由具有专业资质的清洗消毒单位按照相关技术要求对整套供水系统进行清洗消毒，并由具有专业资质的水质检测单位进行水质检测。
6.2.2  当设备达到设计最大供水压力与流量时，根据供水企业勘察报告提供的市政供水管网压力值，确定设备正常运行的PJ值与PK值，并进行锁定，对锁定值不应随意调整。
6.2.3  当PJ值发生变化时，应符合相关条文的要求。
6.2.4  当设备运行超设计流量时，应符合相关条文的要求。

7  验收
7.1  资料验收
7.1.1  工程资料验收
1  天津市应用管网叠压供水设备供水管网勘察意见书；
2  管网叠压供水工程设计、变更设计图；
3  管网叠压供水工程竣工图；
4  隐蔽工程验收、工程试压和调试的记录资料。
7.1.2  设备资料验收
1  整体设备的资料；
2  设备中各组成部件的资料。
7.1.3  清洗消毒资料验收
1  清洗消毒单位资质资料；
2  清洗消毒报告；
3  水质检测报告；
4  天津市二次供水设施清洗消毒合格证。
7.2  现场验收
7.2.1  现场检查工程建设是否与管网叠压供水设计方案相符。
7.2.2  按相关条文的规定逐项对施工安装情况进行检查验收。
7.2.3  按相关条文的规定逐项对设备进行检查验收。

8  附录
本规程用词说明：
执行本规程条文时，对要求严格程度的用词作如下规定，以便执行时区别对待。
8.0.1  表示很严格，非这样做不可的用词：
正面词采用“必须”；
反面词采用“严禁”。
8.0.2  表示严格，在正常情况下均应这样的用词：
正面词采用“应”；
反面词采用“不应”。
8.0.3  对表示容许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：
正面词采用“宜”或“可”；
反面词采用“不宜”。

天津市工程建设标准

天津市管网叠压供水技术规程

条文说明

1  总则
1.0.1  随着天津市城市建设的快速发展，城市二次供水的范围越来越广，已经成为城市供水的重要组成部分。管网叠压供水是当前一种新的、先进的二次供水方式，为在确保城市供水安全的基础上，更好地推广应用这种新的供水方式，我们组织有关专家对管网叠压供水方式及其设备应用进行了多年的专题研究，并组织了设备的试点应用，取得了很好的效果和应用经验。为推动这种新技术的有条件应用，确保城市正常的供水秩序、水质合格、水压达标与供水安全，特制定本规程。

2  术语与符号
2.1  术语
2.1.2  该条文对管网叠压供水设备应该具备的组成部分作了规定。本规程所称的“管网叠压供水设备”，是对我市“直接加压供水设备”的更名。
                     
3  设计规定与计算
3.1  设计规定
3.1.2  由于本市各区县之间的供水管网条件和供水负荷状况有很大差别，有关区县可根据本供水区域的具体情况制定本区县的二次供水起始点。
3.1.4  本条文对设备所接市政供水管网的最小管径做出了限定。因为150mm以下管径的管网，一般都处于城市供水管网的末梢，供水水压偏低，为保证周边建筑物的正常供水，对于直接与供水管网连接的管网叠压供水设备，不适宜与小于150mm的供水管网直接连接。
3.1.5  本条文规定了市政供水管网管径与所接设备吸水管管径的比例关系为不小于3：1，这一比例关系的确定，是根据国外应用管网叠压供水的实践经验，经过我市进行的管网叠压供水设备的试点应用总结出来的。在这种比例关系的前提下，管网叠压供水设备运行对供水管网影响的降压值一般在0.01MPa左右，这是应用管网叠压供水设备非常安全可靠的管网管径比例关系。
3.1.6  在设备吸水管与小区环状管网接口两侧安装阀门是为了当环状管网其中一段管路检修时，还可保证管网叠压供水设备的正常供水不受影响。
3.1.9  当设置常压水容器时，应按照《天津市二次供水工程技术标准》的要求，设置相应的排水设施，其设施的排水设计能力应保证最大溢流水量的及时排出，以保证供水泵房及设施的安全。
3.1.10  在倒流防止器后设旁通管，其目的是当Pk值大于等于PS值时，设备可以停止运行，以有效节省能源。
3.1.11  现行《建筑给水排水设计规范》中已经对计量水表宜与供水管道同口径做出了规定。由于居民住宅总表为考核表，本条文强调同口径是为了减小水表的水头损失，提高可利用的市政供水压力值，以进一步节约能源。
3.1.13  在管网叠压供水设备总进水阀门前安装泄水阀是为了保证设备竣工正常通水前和供水管网检修停水后恢复供水时，能排净进水管网管段的受污染的水；设备出水总干管阀门前安装泄水阀，是为了保证设备调试时，能使设备供水流量达到最大设计流量值，为确定设备正常运行的有关控制参数提供保证。设备调试完毕，验收后由供水企业对泄水阀进行处置。
3.1.14  当市政供水管网停水恢复供水时，设备供水管段会存有大量空气，设置自动排气阀可将空气排出，以保证设备的正常运行和供水管网安全。
3.1.15  当原有二次供水设备改造为管网叠压供水时，由于供水方式不同，需要设计人员根据实际管网现状和供水需求对整套供水系统进行复核，并选择适合的管网叠压供水设备。 
3.1.16  由于管网叠压供水方式的特殊性，决定了这种供水方式应当比传统二次供水方式的应用条件更加严格，我们应当是有条件推广这种供水方式。为确保城市的整体供水安全和用户的稳定用水，本条文规定了严禁设计应用管网叠压供水方式的六种情况。
1   建筑物二次供水工程应用管网叠压供水方式最基本的原则就是不能影响周边的正常供水，目前我市城市市政供水管网要保证住宅六层供水，所以，本条文规定在本市供水管网压力低于0.22MPa的区域必须严禁设计使用管网叠压供水方式。
2  城市供水管网的供水压力是不均衡的，尤其管网末梢供水压力偏低，如果在这样的区域设计应用管网叠压供水方式，设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水，势必对周边地区供水造成严重影响。因此，在这样的区域不能采用管网叠压供水方式，其他管网负荷较大的区域也是如此。
3  管网叠压供水设备是从市政供水管网直接吸水加压，如果同一条供水管网相距很近的用户同时都采用管网叠压供水方式必然会对供水管网的水压造成影响，各供水企业应综合考虑市政供水管网的管径、用户用水量的大小及管网供水负荷等因素，控制管网叠压供水的密度。对应用管网叠压供水用户密度的控制还需在实践中不断地总结经验。
4  管网叠压供水方式的特点是绝大部分设备没有供水的储水设施，一旦因市政供水管网维修、故障抢修停水，或市政供水管网压力降低造成设备停机，都会造成停止供水。如果用户要求不间断供水，又没有采取其他的保证措施，不能采用管网叠压供水方式。
6  如果医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其它可能对公共供水造成严重污染危害的相关行业与用户应用管网叠压供水方式，一旦倒流防止器失灵，发生倒流污染的后果不堪设想。因此，本条文规定这些行业与用户严禁设计应用管网叠压供水方式。

3.2  设计计算
3.2.1  流量计算
2  管网叠压供水设备与供水管网直接对接后，是直接从管道吸水，而不是从传统的断流水箱中吸水，因此吸水管流速不能过大，过大会对供水管网供水产生影响，本条文规定的水泵吸水管流速不应大于每秒1.5米，这个数值已经是国家标准的上限值，不能突破。 
3.2.2  压力计算
本条文要求管网叠压供水系统设计的供水压力要达到国家与本市有关标准的规定，满足供水最不利配水点处对供水压力的要求，确保所有用户用水点正常用水的需要。四个压力计算公式的理论计算值与实际值是存在差别的，应通过对设备的现场调试，最后确定PJ值、PK值与PS值。

4  管网叠压供水设备
4.2  水泵
4.2.1  本条文提出了选择水泵应当遵循的原则，通过计算，合理设计水泵台数，以达到节省能源和运行费用的目的，但水泵设置不宜超过四台。
4.2.2  水泵机组变频调速控制时，是对水泵进行水泵特性曲线的调节，对选择水泵一定要做到运行时节能高效，当水泵转数过低时，水泵的效率将急剧下降，因此，要求水泵的调速比例在0.75至1之间，水泵机组能发挥更好的节能效果。
4.3  防倒流污染
4.3.1  管网叠压供水设备的应用，可能造成的隐患之一就是管网倒流污染，倒流污染不易被发现且危害很大，因此，倒流防止器是管网叠压供水设备重要的组成部分，不能以任何其它防倒流方式替代。
要求明装除污器和倒流防止器是为了便于对设备进行检修和更换。要求排水时应有显示是为了便于检查倒流防止器是否正常工作。
4.3.2  对除污器滤网的材质、目数和网孔水流总面积作出规定，是为了确保除污器长时间不锈蚀，既起到除污的作用，确保倒流防止器的正常工作，又能减小对水流的阻力。
4.3.3  倒流防止器水头损失的大小，影响到管网叠压供水设备可以利用市政供水管网的压力值，直接关系到设备运行的节能效果。要求使用低阻力倒流防止器是为了更好的节约能源。
4.3.4  本条文规定了倒流防止器必须采取间接排水方式及其排水口距离地面的最小间距，是为了保证排水阀不被污染，避免影响供水管网水质，确保供水安全。
4.4  常压水容器
4.4.1  管网叠压供水设备没有水量调节设施，为了保证供水的稳定性，宜设置水量调节设施；储水要定时或持续参与供水循环，当循环周期大于12小时时，要安装持续消毒设备，保证储水达到国家生活饮用水水质标准。
4.4.2  当管网叠压供水设备设计为工频供水需要设置高位储水容器时，应充分考虑这种设置会带来对水的二次污染，选用相对密闭的环保型常压高位储水容器。当容器容积较大时，应当对其储水采取臭氧或其他可靠的持续消毒措施，确保二次供水的水质达到国家饮用水卫生标准的要求。
4.5  材质
4.5.2  本条文要求管网叠压供水设备中的常压储水容器及其焊接材料应优先选用不锈钢材质，并应符合国家生活饮用水卫生标准，是为保证储水不被污染。焊接材料与被焊接材质应相同。要求对焊缝进行酸洗钝化处理是为了确保储水设备整体质量和供水水质。
4.5.3～4.5.4  气压罐、水泵、阀门、管道及其配件是管网叠压供水设备的重要组成部分，对其材质提出要求是为保证管网叠压供水设备整体达到国家卫生标准，保证设备的供水安全性。

5  电气与控制
5.1  一般规定
5.1.8  设备抗干扰能力是指距电控柜(箱)1 m处，开动500W手电钻或启动150A电焊机工作时，设备能稳定可靠运行。
5.2  安全保护
5.2.1  倒流防止器正常工作时，只会发生瞬间排水，如果持续排水时间超过1分钟属于不正常状态，应当有报警提示并由设备管理部门及时进行检查、维修或更换处理。
5.3  压力与流量控制
5.3.1  本条文规定了需要安装压力传感器的具体部位，PJ本应设置在设备吸水管与市政供水管网连接处的位置，由于此部位设置PJ不便于管理，因此将PJ设置在泵房内设备吸水管的总进水阀门前的部位，显示设备总进水阀门处的压力值。PK处于水泵吸水口处，显示的是实际水泵可利用压力值。在出水干管上的PS值为供水设定的压力值。安装这三个压力传感器是为了对管网叠压供水设备运行中的状况进行监控。 
5.3.2  在设备总出水干管上安装流量计量装置的目的是通过对每分钟的流量检测，实现对供水流量进行控制，避免最大供水流量超出供水系统供水允许超出的最大设计流量值，以确保周边地区的供水安全。
5.3.3  对管网叠压供水设备运行状态的这些数据进行监控是为了保证设备运行的可靠性，并为实现设备运行的无人值守、远程监控提供条件。
5.3.5  本条文提出可采取设置水量调节装置的方式防止设备超流量运行，但其容积不宜小于设备最大供水流量3分钟的调节水量。